过滤器清理规定：

1、工作人员在清理操作前应观察周围有无明火或其他不安全因素，如有应立即清除。

2、工作人员确认作业环境安全后,缓慢关闭过滤器两侧的阀门，并将管道内的气体放散干净。

3、工作人员用专用工具拧下过滤器压盖螺丝，取出过滤器中的滤芯。

4、工作人员用专用工具清洗、清理滤芯上的污垢，直至清理干净。如滤芯有破损现象需及时更换。

5、清理完毕，工作人员还要清理过滤器内部污垢，将滤芯装进过滤器，盖好压盖，并上好、拧紧螺丝。

6、工作人员打开过滤器前进气阀门进行置换，合格后，关闭放散口，检查无泄漏，打开出气阀门，恢复正常使用。

更换阀门规定：

1、更换阀门、膨胀节作业时，必须按照方案做好准备工作。

2、关闭管道两侧阀门，疏散人群、车辆，做好警戒，将管道内气体放空，必要时进行明火放燃。

3、密封圈安装前要涂抹黄油。检查法兰垫位置是否正确，然后再紧螺栓。

4、补气升压，检查合格后，恢复原状。

5、操作完毕，工作人员将作业过程记录到《阀门维护档案》。

工作记录

《阀门维护档案》

拆卸盲板规定：

1、工作人员置换前应先关闭盲板前的控制阀门，疏散人群、车辆，做好警戒，将法兰上的螺丝松开，将盲板前的压力缓慢泄掉，等燃气散发后，拉紧膨胀节拉杆螺栓，轻轻将盲板取出。

2、工作人员更换密封垫，将法兰垫片对正，松开膨胀节拉杆螺栓，拧紧螺丝。

3、工作人员缓慢开启阀门，检查并试漏合格，关闭阀门。

4、操作完毕后，工作人员将工作情况记录到

管道刷漆规定：

1、按照刷漆计划做好准备工作。

2、按照刷漆步骤：除锈——刷一遍底漆——两遍面漆，清理现场。

3、将工作过程填写记录。

4、登高作业时（2米以上），必须办理审批手续，安全施工。

罗茨流量计、涡轮流量计维护规定：

1、按照操作规程，关闭流量计两端阀门，将管道内的气体排出。

2、松开螺栓，将流量计拆下。

3、用清洗剂（一般为煤油或工业酒精）从流量计的进气口处向下冲洗。

4、用洁净布蘸取适量清洗剂，清擦腰轮或叶片上残留的污物。

5、转动腰轮或叶片，若转动灵敏，无异常响声，表示正常。

6、将流量计放回原位，拧紧连接螺栓后对流量计进行维护注油，以保证流量计在运行过程中运转灵敏、准确。

7、缓慢开启两端的阀门，查看流量计运行情况。

8、每次流量计维护、清洗、注油工作完成后，工作人员都要将工作详细情况记录到《设备维护工作日志》，并如实填写《流量计维护档案》。

调压器及其附属设备维护规定：

1、检修调压器前，可关闭进、出口阀进行停气检修，也可根据需要开启旁通阀门，保证用户正常使用燃气，并由专人监控旁通管出口压力在该调压器原设定的出口压力值。

2、调压器除在运转失灵时需要处理，还需定期进行检修，高中压调压器需每3个月检修一次，中低压调压器一般半年检修一次。

3、检修调压器，其内容有：拆卸调压器、指挥器、内腔及阀口；擦洗阀杆和研磨已磨损的阀口；更换失去弹性或漏气的薄膜；更换失去弹性的弹簧；更换阀垫和密封垫；吹洗指挥器的信号管；更换变形的传动零件，加润滑油使之转动灵活；最后组装好调压器，检修完毕，应按照规定调试关闭压力，保证调压器的自动关闭严密及运行正常。

4、检修安全装置时，首先要检查安全装置的运行状况,检查是否按照规定要求自动切断和自动放散,如果有故障,应进行维修。

5、进行定期检修时，必须有两名以上的熟练操作工进行操作，严格按照检修方案进行操作。

6 、检修工作完成后，检修人员要将检修过程、结果记录到《设备维护工作日志》和《调压箱（柜）维护档案》、《门站设备维护档案》。

7、检修放散过程中，应仔细检查周围环境，确保无明火。另外，在可燃气体完全散发之后，方可操作，并必须使用防爆工具。

8、进口调压器的维护周期参照使用说明书。

9、记录在《调压箱（柜）维护档案》

钢制球阀维护规定：

- 维护标准：每年维护保养一次、防腐根据阀门腐蚀情况而定。

- 1、到达现场后，注意周围的环境，做好安全防范措施，穿戴劳动防护用品，作业人员要穿防静电服，严禁穿带铁钉鞋；下井人员系好安全带，佩戴呼吸器，开启井盖时，检查井内是否有气味，以防止燃气泄漏或有其它有害气体并充分通风。如果井中有水不方便作业，应先进行抽水。当井中水抽水到井底上10cm处时，将出水管头转向井内冲洗设备及井壁四周的污泥。工作人员下阀门井操作前，应把井盖打开，通风换气，不得少于十分钟，达到作业条件后，一人井下操作，一人井上监护，监护人员和作业人员根据作业情况进行调换，作业过程中保持联系。2、清洗、抽水、除锈、清理井内卫生，用毛巾擦干设备上的水，用检漏仪（液）对井内设施进行检漏。旋转阀门，轻轻活动几下，然后将其恢复原位，用检漏液查漏，不漏气为合格。

三、安全注意事项或应急措施：

1、打开井盖后必须等十分钟以上，检查井中有无其它有害气体；

2、当抽水时，禁止下井作业，以防触电；

3、维护阀门时应在井口四周（以井口为中心半径2米）摆设路障；

4、监护人员经常和井下作业人员交谈；

5、打开井盖后，应注意井盖放置安全；

6、下井作业人员应关闭对讲机、手机等通讯设备。

调压装置检修规定：

- 调压器运行、关闭、安全压力设定值是否清楚

- 关闭调压器进出口阀门，排空主调及管道内燃气

- 拆除主调和中和筒连杆、主调内各部件、切断阀各部件高、低辅内配件、阀门上压、盖

- 清洗主调内各部件、主调内腔及阀口、切断阀各部件、切断阀内腔、高、低辅内配件、过滤器、滤芯

- 组装时主调螺栓对角拧紧、高、低辅螺栓对角拧紧、更换高、低辅皮膜、弹簧、阀门复位、螺栓对角拧紧

- 打开进气阀后检查调压器进口阀是否有内漏现象，并置换调压器内空气，调试观测压力

- 作业气候、环境要求

1、晴天操作；

2、现场严禁明火；

3、现场必须保持空气流通；

4、做好现场监护。